## Slide 1
Реализация автоматизированной модели технического оснащения и метрологического сопровождения движения нефтепродуктов
на примере НБ «Гладкое» - гарантия сохранности моторных топлив, реализуемых в топливопроводящей цепи ПАО «Газпром нефть»
Департамент капитального строительства объектов ТПС
Начальник управления инжиниринга Туманский А.П.
Октябрь 2019

## Slide 2
6 ЖД путей
протяженностью
2413 метров
в границах
нефтебазы
979
тыс. тонн/год
прогнозируемый
объем перевалки
Объект сможет принимать состав из
71 цистерны
22 здания и сооружения, в т.ч. пожарное депо
Пропускная способность АСН
140 бензовозов /сут.
Железнодорожная сливная эстакада протяженностью
150
метров может обслуживать до
36 цистерн в сутки
ТЕРМИНАЛ ГЛАДКОЕ. Основные показатели
ПЕРИМЕТР УЧЕТА НП
Исключено влияние человеческого фактора на результаты измерений и их интерпретацию;
Автоматическая интеграция ИС в учетные системы Компании;
Точность измерений параметров НП превосходит Федеральные требования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Снижение выбросов в атмосферу паров углеводородов при наливе НП в АЦ на 95-98% за счет установки рекуперации паров;
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС
Система ПАЗ;
Система управления автоматическим пожаротушением;
Единое окно система MES;
АСУ ТОИР (предиктивная аналитика);
Автоматизированный контроль наличия СИЗ.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ НАЛИВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
12 постов автоматизированного слива НП для повагонного приёма нефтепродуктов
Ж/Д ЭСТАКАДА
РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК
~ 40 тыс. м3 (13 шт. х 3000 м3, 2 шт. х 500 м3) единовременного хранения НП с автоматизированной системой подслойного пожаротушения
5 островков обслуживают 6 технологических проездов для налива авто-цистерн (АЦ);
4 проезда для нижнего и 2 проезда для верхнего налива;
Погрешность измерения массы и объема НП - 0,25%;
ср. плотности - 0,5 кг/м3; ср. температуры - 0,5 °С;
Изготовление брендированных сортов топлив линейки Газпром нефть и Шелл
Отпуск 5-ти базовых и 6-ти брендированных НП
>70 параметров ИС передаются в АСУТП онлайн
Макс. производительность насосных агрегатов внутрибазовых перекачек - до 700 м3/час, на отпуске - до 350 м3/час.
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 3
Предел погрешности:
Масса – 0,25%
Объем – 0,25%
Плотность ср – 0,5 кг/м3
Температура ср – 0,5 С
Целевая модель оснащения нефтебаз АО «Газпромнефть-Терминал»
в рамках Программы внедрения системы «Нефтеконтроль»
Учетные операции
без участия человека
Учетные операции с участием человека
Учетные операции
без участия человека (опционально)
Целевая модель оснащения нефтебаз АО «Газпромнефть-Терминал» в соответствии
с КТ – 549 «Каталог типовых технических решений по оснащению объектов коммерческого учета ПАО «Газпром нефть»
Целевые нефтебазы
Нецелевые нефтебазы**
Оперативный учет
Учет движения в резервуарах*
Автоматизированный учет движения в РВС
Предел погрешности:
Масса – 0,5%
Объем – 0,4%
Плотность ср – 1,0 кг/м3
Температура ср – 0,5 С
Автоматизированный учет движения в РВС
Предел погрешности:
Масса – 0,25%
Объем – 0,25%
Плотность ср– 0,5 кг/м3
Температура ср – 0,5 С
Коммерческий учет
Учет при отгрузке авто-цистерн
Автоматизированный учет отгрузки в АЦ на АСН
Предел погрешности:
масса - 0,25%, объем - 0,5%
Опционально: автоматизированный учет по КТ-549
Автоматизированный учет отгрузки в АЦ с ручным определением плотности НП существующими системами
Система управления
АСУП НБ (MES) с интеграцией в ЕАСКУ (ERP)
автоматическая передача данных
ЕАСКУ (ERP)
ручной ввод данных в соответствии с установленными требованиями
Коммерческий учет
Учет при приемке ЖД-цистерн
Предел погрешности:
масса - 0,65%
Опционально: автоматизированный учет по КТ-549
Ручные измерения в ЖД-цистернах и ручное внесение информации из ТТН в ЕАСКУ
Предел погрешности:
Масса – 0,5%
Объем – 0,4%
Плотность ср – 1,0 кг/м3*
Температура ср – 0,5 С
Автоматизированный учет при сливе ЖД-цистерн
* ИС установлены во всех резервуарах и емкостях, кроме аварийных
* * Нецелевые нефтебаз – это нефтебазы, которые эксплуатируются до момента окончания СМР на целевых нефтебазах и будут выведены из эксплуатации в течение 3-х лет.
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 4
Контур 4
Система управления и интеграции
Контур 3
Отпуск НП
Контур 2
Хранение НП
Контур 1
Прием НП
Технологическое оснащение контуров нефтебаз АО «Газпромнефть-Терминал»
в рамках Программы внедрения системы «Нефтеконтроль»
В текущем состоянии НБ отсутствуют системы сбора данных, все измерения и ввод данных производится вручную
  Размещение 2-х узлов учета на каждый пост слива на ЖД эстакаде с локальной системой управления
  Установка систем измерения массы в РВС/РГС с локальной системой управления
  Сооружение АСН на отпуске с локальной системой управления
Предусмотрено привлечение российских поставщиков
Импортные комплектующие в составе Программы не более 13% от общей стоимости оборудования
- Движение нефтепродуктов
- Передача данных
Локальная АСУТП
АСУТП НБ
АСУП НБ (MES)
АИ 92 в РВС
АИ 95 в РВС
АИ 92
АИ 95
АИ 98/100
ДТ в РВС
ДТ
АИ 98 в РВС
Локальная АСУТП
Локальная АСУТП
Для каждой нефтебазы будет реализовано 4 контура:
Реализация АСУ НБ (реализация интеграции с системами ком учета)
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 5
Интеграция системы сбора и передачи данных (ССПД) с АСКУ, MES и АИС «Нефтеконтроль»
Единая автоматизированная система коммерческого учета
Объем программы «Нефтеконтроль»
АИС Нефтеконтроль
АСУП (MES) НБ (Управление производством)*
Интеграция вне программы
ИС при приеме
ИС при отпуске
ИС РВС/РГС
ЖДЦ
АСУТП НБ**
Автоматическая передача данных
Предполагается оснащение нефтебаз программно-техническим комплексом сбора и передачи данных с измерительных систем в АСУП НБ:
Прием НП – сбор автоматически c ИС УУ НП (в ручном режиме для нецелевых НБ);
Хранение НП – автоматически с ИС РВС;
Отпуск НП – автоматически с ИС АСН по 4-м параметрам (в ручном режиме для нецелевых НБ)
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 6
Предпосылки
Решение
Ожидаемые результаты
Внедрение системы «Нефтеконтроль» на объектах НБХ АО «Газпромнефть-Терминал» обеспечит 100% мониторинг измерений на всех участках НБХ
Объективный учет количества и качества НП в соответствии с требованиями Компании на участках приема, хранения и отпуска
Передача данных измерений в системы коммерческого учета в автоматическом режиме
100% контроль, анализ и мониторинг работы систем учета нефтепродуктов на всех участках объектов
Идентификация потерь, сокращение «узких мест» в системе учета нефтепродуктов
Снижение времени обслуживания автоцистерн
Снижение рисков смешения НП
Потери нефтепродуктов на объектах и участках товаропроводящей сети БЛПС
Несоответствие оснащения объектов измерительными системами требованиям или полное их отсутствие на участках приема, хранения и отпуска
Отсутствие автоматической передачи данных фактических измерений в АИС «Нефтеконтроль-БЛПС»
Случаи смешения нефтепродуктов
Оснастить все участки нефтебаз узлами учета
Повысить достоверности данных о приеме, хранении и отпуске
Снизить небалансов нефтепродуктов
Соблюсти требования Компании по сохранности количества и качества нефтепродуктов;
Устранить риски по действующим предписаниям надзорных органов, нормам и правилам, требованиям действующего Законодательства
Автоматизировать процессы приема и отпуска с прямой интеграцией в АСКУ через систему MES
2019-2021 гг.*
7 167 млн руб.*
21 нефтебаза*
* Уточняется по результатам разработки проектов
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 7
Оснащение узлами учета будет реализовано на целевых нефтебазах АО «Газпромнефть-Терминал» к 2021 г.
Старт тиража на 8 НБ
Старт программы
2018 | 2019 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2020 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 2021
ПИР пилотных проектов
Терминал Гладкое
Целевая интеграция с АИС НК
Тираж 8 НБ
Тираж 16 НБ
Завершение тиража
Фактическая оценка совокупного экономического эффекта
Дорожная карта реализации программы «Нефтеконтроль»
Старт - 16 НБ
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 8
Контур 4
Система управления и интеграции
Контур 3
Отпуск НП
Контур 2
Хранение НП
Контур 1
Прием НП
Технологическое оснащение контуров НБ «Гладкое»
в рамках Программы внедрения системы «Нефтеконтроль»
Локальная АСУТП
ПТК «ССПД»(новые) / АСУТП НБ (существующие)
АСУП НБ (MES)
АИ 92 в РВС
АИ 95 в РВС
АИ 92
АИ 95
АИ 98/100
ДТ в РВС
ДТ
АИ 98 в РВС
Локальная АСУТП
Локальная АСУТП
Установка измерительная «ОЗНА-Агидель» ЖДС-150-0,25 производства ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» – 24 шт. Пределы погрешности: M – 0,25 %, V – 0,25 %, ρср – 0,5 кг/м3, tср – 0,5 °С Свидетельство об утверждении типа СИ ОС.С.29.006.А №73559 срок действия до 10.04.24, регистрационный номер №74711-19
Система измерительная АСН-8НГ – 4 компл., АСН-8ВГ – 1 компл., производства ОАО «Промприбор» Пределы погрешности: M – 0,25 %, V – 0,25 %, ρср – 0,5 кг/м3, tср – 0,5 °С Свидетельство об утверждении типа СИ №58687/1 срок действия 06.05.20, регистрационный номер №60596-15
Измерительная система RTG производства Emerson - 15 компл. Пределы погрешности: M – 0,5 %, V – 0,4 %, ρср – 1,0 кг/м3, tср – 0,5 °С
- Движение нефтепродуктов
- Передача данных
Внедрена система электронной очереди на основании заданий из ЕАСКУ
Возврат фактически налитого объема из АСУП в ЕАСКУ
Контроль стадий прохождения АЦ, СМС-оповещение о вызове на досмотр
  НБ Гладкое
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 9
Улучшение качества измерений на участке приема НБ «Гладкое»
6
583
2 338
133 724
12
24
14.03-20.08
Поставщиков
Партий продукта
Вагонов
Тонн нефтепродукта
Постов слива ЖДЦ
Узла учета
Период сбора данных
+ Повышение достоверности измерений
+ Исключение «человеческого» фактора
+ Снижение дебалансов на нефтебаз
Отказ от ручных измерений и переход на прием по фактическим измерениям по узлам учета
весы статические | ±0,5%
весы статические | ±0,5%
расчетным путем | ±0,65%
расчетным путем | ±0,65%
весы статические | ±0,5%
весы статические | ±0,5%
Chart: 
 | 39974.3826 | 22369 | 17871 | 2020 | 597 | 512
КИНЕФ
ЯНОС
МНПЗ
ОНПЗ
ННОС
УфаНефтеХим
90 355
Объем поставленного нефтепродукта в разрезе поставщиков, тонн
Фактический дебаланс по приему НП, тонн
Chart: 
 | 36 | 46.4164 | 44.4164 | -5 | 1.8 | -1.4
36,5
51
49
-4,9
1,8
-1,4
Погрешность измерений при отгрузке, %
~0,13
~0,18
~0,15
~0,02
~0,15
~0,15
Перегруз/
недогруз, т/вагон
Фактический дебаланс приема нефтепродуктов, тонн
Переход от ручных измерений к автоматическому учету
0,25%
0,5-0,65%
Chart: 
 | 133857 | 133724
Узел Учета
ТТН
133 856
-132
ПАО "НГК "Славнефть"
ПАО "Сургутнефтегаз"
ПАО "Газпром нефть"
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО "АНК "Башнефть"
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 10
Chart: 
Ручные замеры | 4391.652
Автоматизированные | 4386.93
Улучшение качества измерений на участке хранения Терминала «Гладкое»
№4
Проводить измерение параметров каждую секунду
(~86 400 измерений в сутки для каждого резервуара)
Автоматически передавать данные в АСУТП и в учетные системы Компании, в то время как ручные замеры выполняются два раза в сутки
Производить сверку измерений в резервуарах с проводимыми операциями на НБ
Производить обнаружение утечек
Исключить влияние человеческого фактора на корректность результатов измерений
Осуществлять измерение 4-х параметров с пределами погрешности, соответствующими требованиям Компании:
M – 0,5 %, V – 0,4 %, ρср – 1,0 кг/м3, tср – 0,5 °С
№4,5,6,12,13
Дебаланс по объему АИ-95, измеренного ИС и ручным способом (31.08.19 20:00), м3
+4,72 (0,11 %)
ИС РВС
Ручные измерения
Внедрение системы «Нефтеконтроль» на участке хранения позволяет:
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 11
Улучшение качества измерений на участке отпуска Терминала «Гладкое»
.
Результаты измерений формируются в таблицы с указанием параметров по каждой секции АЦ
Внедрение системы «Нефтеконтроль» повышает эффективность на участке отпуска:
Измерение 4-х параметров с пределами погрешности, соответствующими требованиям Компании: M – 0,25 %, V – 0,25 %, ρср – 0,5 кг/м3, tср – 0,5 °С
Автоматический пересчет объема и плотности к 15 °С (V15, ρ15)
Измерение параметров осуществляется Online одновременно с проведением операции налива и автоматическая передача данных в АСУТП и в учетные системы Компании
Автоматический учет присадки в отпущенной партии брендированного топлива
Возможность отслеживать массу и объем отпущенного продукта с точностью измерения параметров аналогичной на приеме. В результате возможно с большой точностью сводить баланс по НБ и проводить инвентаризацию остатков
Исключение влияния человеческого фактора на корректность результатов измерений отпущенного продукта
№ строки | Номенклатура | Количество | Единица измерения | Склад | Температура | Плотность | Секция | Место перевозки | Количество факт. | Объем факт. | Температура факт. | Плотность факт. | Плотность прив | Объем прив | Ссылка. Дата
1 | Диз.топливо ОПТИ летнее ДТ-Л-К5 | 8,757000 | т | Резервуар ДТ Л ОПТИ Гладкое | 16,60 | 0,8340 | 1.1п | ППЦ | 8,754000 | 10 500,000 | 16,83 | 0,8337 | 0,834983 | 10 484,000 | 15.09.2019 0:27:43
2 | Диз.топливо ОПТИ летнее ДТ-Л-К5 | 4,170000 | т | Резервуар ДТ Л ОПТИ Гладкое | 16,60 | 0,8340 | 1.3п | ППЦ | 4,171000 | 5 003,000 | 16,65 | 0,8337 | 0,834912 | 4 995,700 | 15.09.2019 0:27:43
5 | Диз.топливо ОПТИ летнее ДТ-Л-К5 | 4,587000 | т | Резервуар ДТ Л ОПТИ Гладкое | 16,60 | 0,8340 | 1.5п | ППЦ | 4,586000 | 5 499,000 | 16,51 | 0,8340 | 0,835069 | 5 491,800 | 15.09.2019 0:27:43
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 12
Chart: 
 | 466.85 | 430.35 | 410.75 | 395.85 | 336.62 | 336.62 | 336.61 | 336.61 | 1461.41 | 1461.41
 | 36.5 | 19.6 | 14.9 | 59.23 | 1124.8 | -0.69
466,85 т
-36,5 т
-19,6 т
1461,4 т
1461,1 т
336,61 т
336,62 т
-59,23 т
-14,9 т
1 461,41
466,85
1124,8 т
Работа системы «Нефтеконтроль» на примере движения дизельного топлива летнего (ДТЛ), РВС №3 за смену 15.09.2019 г. с 8:00 до 19:20
Метрологическое сопровождение движения нефтепродуктов на приеме-отпуске
Терминала «Гладкое»
ИС РВС
ИС АСН
Узлы учета
Расчетное значение
Замеры НП по времени, 15.09.2019 г.
Отклонение расчетных значений остатков от измеренных ИС
Итого отпущено: 130,23 т
Разница по ИС: 130,24 т
(130,23/130,24 – 1)*100%=0,01%
0,01 %
Хранение - Прием - Хранение
Хранение - Отпуск - Хранение
0,06 %
Итого принято: 1124,8 т
Разница по ИС: 1124,49 т
(1124,49/1124,8 – 1)*100%=0,06%
8:00
9:15
9:40
10:20
11:50
11:50
15:50
19:20
Изменения хранимого на НБ продукта за день
0,2 %
Прием-отпуск: 1124,8-130,23=997,57 т
РП: 1462,1-466,85=995,25 т
(997,57/995,25 – 1)*100%=0,2%
Δ 0,01 т
Δ 0,3 т
Δ 130,24 т
Δ 1124,49 т
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности

## Slide 13
Chart: 
 | 18359 | 17889.2299 | 17889.2299 | 31639.5269 | 52265.6339 | 52485.3389 | 60193.4399 | 36300.3559 | 36093.6279 | 13988.2169 | 13988.2169 | 14179.5724 | 14523
 | 13750.297 | 20626.107 | 219.705 | 22205.196 | 14497.095 | 23893.084 | 206.728 | 22105.411
Всего отпущено
60 520,32 т
ДТ
22 205,20
АИ-92
АИ-95
22 045,41
20 626,11
АИ-100
Расчетное значение
31.08.2019
20:00
14 523,00
18 359,00
АИ-92
23 832,08
6 462,95
АИ-95
31.07.19
20:00
ДТ
219,71
206,73
13 750,30
14 436,1
13 988,22
2 941,67
АИ-100
Движение нефтепродукта на НБ «Гладкое» с 31.07.2019 19:59 до 31.08.2019 20:00, тонны
Метрологическое сопровождение движения нефтепродуктов на приеме-отпуске
Терминала «Гладкое»
ИС РВС
ИС АСН
Узлы учета
м
Всего принято
56 801 т
Расчетное значение
Баланс НП
Внедрение системы «Нефтеконтроль» на Терминале «Гладкое» обеспечивает:
1. Замкнутый контур учета НП в границах Терминала с автоматической регистрацией данных о количестве НП и передачи их в АСУТП в режиме Online
2. Коммерческий учет приема и отпуска с одинаковыми параметрами (V, M, ρср, tср) и погрешностями измерений
3. Возможность инвентаризации остатков нефтепродуктов в резервуарном парке за отчетный период с высокой точностью.
4. Погрешность сходимости результатов измерений по нефтебазе «Гладкое» 3710,66/3719,32-1*100%=0,23 % не превышает допустимых 0,7 %.
5. Исключение влияния человеческого фактора на результаты измерений и их интерпретацию
Δ 190,35 т
Δ 3 710,66 т
Δ 3 719,32 т
Допустимая погрешность при оперативной оценке дебаласа нефтебазы:
где σ1 – погрешность измерений на участке приема
σ2 – погрешность измерений на участке хранения
σ3 – погрешность измерений на участке отпуска
σ123 – погрешность НБ
ДТ
АИ-92
АИ-95
АИ-100
31.07.19
19:59:58
м
м
м
АИ-92
АИ-95
АИ-100
ДТ
181,11
7 571,93
3 673,23
Всего хранится
17 889,22 т
31.08.19
20:00:01
АИ-92
АИ-95
4 387,47
АИ-100
200,84
ДТ
6 648,53
м
м
м
м
Всего хранится
14 178,51 т
Notes: Объем 1-ого этапа проекта в процессе инвестиционной деятельности